广西国建项目管理有限公司

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXGJ2024-C0027-S

采购项目名称：2024年～2027年机房动环运维服务采购

采   购   人：广西壮族自治区招生考试院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2024年4月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知	6

第三章  采购需求	17

第四章  竞争性磋商响应文件格式	37

第五章  合同主要条款	45

第六章  评标标准	51

第一章  竞争性磋商公告

# 广西国建项目管理有限公司关于2024年～2027年机房动环运维服务采购（GXGJ2024-C0027-S）竞争性磋商公告

项目概况

(2024年～2027年机房动环运维服务采购)的潜在供应商应在广西国建项目管理有限公司（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）获取采购文件，并于2024年4月22日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXGJ2024-C0027-S

项目名称：2024年～2027年机房动环运维服务采购

采购方式：□竞争性谈判 R竞争性磋商 □询价

预算金额：69.93万元

采购需求：2024年-2027年机房动环运维服务1项。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无。

3.本项目不接受未购买本采购文件的供应商参加磋商；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2024年4月8日至2024年4月17日，每天上午8：30至12：00，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼财务室（电话：0771-4915599）

3.方式：获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件或复印件到获取地点购买。【邮购文件的，需于获取截止时间前，将以上材料邮寄或传真到采购代理机构，或发送到采购代理机构电子邮箱（gxguojian@126.com）进行报名，同时请注明供应商名称、项目名称、分标号（如有）、项目编号、供应商收件人、邮寄地址、邮编、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息。】

4.售价：采购文件工本费每本 300 元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费 50 元【需于获取截止时间前将工本费（邮购的另加邮费）汇到采购代理机构下述指定账号】；依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

银行账号：8001 1543 5100 037

四、响应文件提交

时间：2024年4月22日09点30分（北京时间），供应商请于响应文件提交截止时间前将响应文件密封递交，逾期送达或未密封的将予以拒收，供应商可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席截标会。

地点：广西国建项目管理有限公司开标厅（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。

五、磋商时间及地点

1.时间：2024年4月22日09点30分（北京时间）后。

2.地点：广西国建项目管理有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金（人民币）：6500.00 元。（必须足额交纳）

供应商应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以银行转账、电汇、网上支付等非现金形式提交。供应商须于响应文件递交截止时间前将磋商保证金从供应商账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771-4915599）:

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行

银行账号：8001 1543 5100 035

2.公告媒体：中国采购与招标网、广西招标投标公共服务平台、广西国建项目管理有限公司网

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区招生考试院

地 址：南宁市柳园路6号

联系人及联系方式：王老师，0771-5337390

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915533

3.项目联系方式

项目联系人：林敏

电 话：0771-4915533

购买招标文件联系人：张艳芬      联系电话：0771-4915599

保证金退付联系人：张艳芬        联系电话：0771-4915599

公司邮箱：gxguojian@126.com     邮编：530000

广西国建项目管理有限公司

2024年4月8日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：2024年～2027年机房动环运维服务采购 采购项目编号：GXGJ2024-C0027-S |
|  | 供应商资格：详见磋商公告 |
|  | 磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按本须知21.1款规定计取，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版份数：1份。 2、响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见磋商公告 响应文件递交地址：详见磋商公告 |
|  | 竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 磋商保证金金额：详见磋商公告； 磋商保证金缴纳方式：详见磋商公告； 磋商保证金指定账户：详见磋商公告； 一、磋商保证金缴纳相关要求： 1、磋商保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将转账汇款凭证的复印件作为磋商保证金提交证明，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。 2、供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、响应文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，视为无效磋商保证金。 2、供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 二、磋商保证金退还： 1、未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内，以转账方式退回到供应商银行账户。 2、成交人的磋商保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未成交人。 |
|  | 磋商时间：详见磋商公告 磋商地点：详见磋商公告 |
|  | 评标方法：综合评分法（详细见第六章） |
|  | 采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：2021年1月1日起至提交响应文件截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。 |
|  | 1、履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
|  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  | 本磋商文件中要求“原件备查”的材料，供应商必须于磋商当天携带好原件，若磋商小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理。 |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区招生考试院。

2.2“采购代理机构”是指：广西国建项目管理有限公司。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国建项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.3磋商供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。（电话通知时以磋商供应商购买竞争性磋商文件所留电话，如磋商供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由磋商供应商负责）

6.联合体竞标

6.1本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。竞标人以联合体形式参加竞标的，竞标无效。

二、竞争性磋商响应文件的编制

7. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

7.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与广西国建项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

7.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.4磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.5竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.6如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

7.7竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

7.7.1第一部分：价格文件

1）报价表；（附件一）[必须提供]

以上文件均须加盖磋商供应商单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

7.7.2 第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）

1）磋商书及磋商声明书；（附件二）[必须提供]

2）商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]；

5）有效的营业执照等证明文件复印件；

磋商供应商有效的“营业执照”（磋商供应商为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件；[必须提供，原件备查]

6）财务状况报告；[格式自拟，必须提供]

7）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供]无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；[格式自拟，原件备查] （新成立单位按实际提供）

8）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件[格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟，原件备查]。（新成立单位按实际提供）

9）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；[格式自拟，必须提供]

11）售后服务承诺；[格式自拟，必须提供]

12）磋商保证金的相关证明复印件；[必须提供，原件备查]

13）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]

14）服务方案；[格式自拟]

15）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；

16）项目实施人员一览表；

17）供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

8.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

8.4磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

8.5磋商供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经磋商小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

8.6本项目的采购预算价是经财政部门审核批准。为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，根据《反不正当竞争法》，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务），采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。进入评标环节后被认定为报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的供应商，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场2小时内提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效磋商处理。需要提交相关证明材料主要包括：

（1）本项目成本分析报告；

（2）税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》（原件现场核查）；

（3）提供最近一年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）；

（4）提供至少2个类似项目业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件，原件现场核查），项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）。

四、竞争性磋商响应文件有效期

9.1自竞争性磋商响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

9.2在特殊情况下，采购代理机构可与磋商供应商协商延长竞争性磋商响应文件的有效期。

9.3未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.4成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞争性磋商响应文件书写及签名、盖章要求

10.1竞争性磋商响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。

10.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性磋商响应文件可能将被认定为无效的竞争性磋商响应文件。

10.3竞争性磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装、递交和撤回

11. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

11.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

磋商供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、磋商供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

11.2竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1）竞争性磋商响应文件电子版份数：1份。

2）竞争性磋商响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

3）竞争性磋商响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

4）磋商供应商必须按竞争性磋商文件要求的顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将可能被磋商小组视为无效响应文件。

11.3竞标文件袋上应写明：

1）采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2）采购项目名称：

3）采购项目编号：

4）所竞分标号（如有）：

5）磋商供应商名称：

6）（××年××月××日××时××分前不得拆开）

11.4竞争性磋商响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

11.5磋商供应商在递交竞争性磋商响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由磋商供应商自负。

12. 竞争性磋商响应文件的递交和撤回

12.1竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

12.2递交竞争性磋商响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

12.3磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改后重新递交的响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

13.迟交的竞争性磋商响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购代理机构拒绝接收。

七、磋商保证金

14.1供应商须按须知前附表的规定提交磋商保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

14.2磋商保证金按须知前附表的规定退还供应商。

14.3磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、磋商程序及评标方法

15.竞争性磋商响应文件无效的情形：

15.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

15.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

15.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加磋商活动。

15.4被拒绝的响应文件为无效。

15.5磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

16.磋商

16.1第一轮磋商

磋商时间及地点：详见本须知前附表第9项规定。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的16.4、16.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

16.2竞争性磋商文件变动

（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。

（2）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

16.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的16.4、16.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

16.4最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组，磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评标标准的得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务方案优劣顺序排列），并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

16.5在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，磋商活动终止。

备注：①属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

②根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

16.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

九、确定成交供应商办法

17.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

18.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国采购与招标网、广西招标投标公共服务平台、广西国建项目管理有限公司网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

18.2磋商供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

18.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向采购单位监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国建项目管理有限公司                    0771-4915533

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

十一、签订合同

19.1签订合同时间：详见采购需求。

19.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

19.3成交供应商拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

19.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、适用法律

20.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

21.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。签订合同前，成交人须向广西国建项目管理有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

银行账号：8001 1543 5100 037

21.2解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

21.3有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国建项目管理有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

电    话：0771—4915599

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXGJ2024-C0027-S

二、采购项目类别：  服务类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中打‘▲’及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。

| 项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年-2027年机房动环运维服务 | 1 | 项 | 一、项目背景 1.广西壮族自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试等约30项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务。为了保证广西壮族自治区招生考试院数据中心各设施的连续正常运行，提高数据中心设施服务管理的水平，建立长期、有效的监测和维护机制，广西壮族自治区招生考试院（以下称“采购人”）拟向专业的机房动环运维服务公司购买机房动环运维保障服务，以便及时发现和解决各机房动环系统可能出现的运行及质量问题，尽可能的避免和减少数据中心设备和基础环境设施运行中的故障和问题。广西壮族自治区招生考试院数据中心机房动环运维服务项目设备清单见附件1：广西壮族自治区招生考试院设备维护清单。 ▲2.附件1清单中所列“配件全包”指单个市场价值10000元及以下的配件由成交供应商全包，相关费用应包含在竞标报价中，采购人不另外支出费用。 二、机房动环服务内容及要求 1.机房动环运维服务范围是针对广西壮族自治区招生考试院数据中心各动环设备，具体见附件2：广西壮族自治区招生考试院数据中心各动环设备概况。 ▲2.日常运维耗材要求：每次出现故障需进行采购更换的配件，每个配件的市场价值在10000元或以下，由成交供应商支出，不限次数。每个配件的市场价值超过10000元由采购人采购，成交供应商负责协助更换。 ▲三、服务期人员要求 成交供应商派到项目所在地进行运维服务的服务人员，必须是成交供应商正式员工（以供应商提供投标截止日前半年内连续两个月的社保缴纳证明材料为准，响应文件中提供证明材料），服从采购人特殊时期临时值班安排，应能够胜任本项目约定的服务工作。对不能按照约定进行服务的人员，采购人有权以书面形式要求成交供应商立刻更换。 ▲四、服务期质量要求 1.成交供应商必须根据《广西壮族自治区招生考试院网络安全与信息化工作管理制度》规定，定期向采购人通报机房动环运维状况及运维实施过程中所遇到的问题和处理方法。 2.机房动环运维期间，成交供应商必须根据动环监控系统对动环运行情况进行监控，并对报警项目及时进行核实和处置。如发现所负责设备发生故障，必须及时向采购人报告，设备在保则根据保修条款进行处理；如故障设备出保，需维修或更换故障设备时，设备在合同约定的范围（即附件1“广西壮族自治区招生考试院设备维护清单”）内由成交供应商负责免费维修或者更换，要求所更换的备件是合法正品备件，其性能指标不低于原部件。设备在合同约定的范围外则由成交供应商提出建议。在服务过程中如提供软硬件产品，保证拥有该产品合法的使用权。 3.成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下服务： （1）电话咨询服务 提供7×24小时电话技术支持电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）动力环境监控服务 提供7×24动力环境监控服务，依据动环监控平台的报警信息对机房进行动环监控，并根据报警等级进行核实，一般报警应30分钟之内核实；重要报警时应于10分钟之内核实。 （3）现场响应 提供7×24小时的机房动环维护保养、维修、备件更换服务；一般故障应于30分钟之内响应，4小时内到达现场进行故障处理。同城8小时，异地48小时备件到达现场，故障修复完毕后2个工作日内提交故障分析报告；紧急故障时应于10分钟之内响应，1小时内到达现场进行协助紧急处理。同城2小时，异地24小时备件到达现场，故障修复完毕后2个工作日内提交故障分析报告。 ▲五、培训要求 成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训（包括产品功能、使用和维护方法，以及服务的流程、内容和标准），使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在竞标报价中，采购人不再另行支付。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| 服务期及服务地点 |  | 1.服务期：自合同签订之日起三年。 2.服务地点：广西壮族自治区招生考试院（南宁市柳园路6号）。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.服务期分为6个阶段，第一个阶段为签订之日到第6个月，第二个阶段为第7个月到第12个月，第三个阶段为第13个月到第18个月，第四个阶段为第19个月到第24个月，第五个阶段为第25个月到第30个月，第六个阶段为第31个月到第36个月。每阶段服务期到期，由成交供应商提出书面申请，由采购人对成交供应商提供的服务实行考核，总分100分，根据考核结果支付当期服务费（考核标准见附件3：广西壮族自治区招生考试院机房动环运维服务考核办法）。 2.成交供应商应在每次收到每笔款项之日起5个工作日内开具相应金额的发票给采购人。 |  |  |
| 报价要求 |  | 本服务项目报价实行总承包报价，采购人不再支出其他费用。包括： 1.服务的费用，包括但不限于技术支持、培训、运维服务等。 2.必要的代理服务费、保险费用和各项税金。 3.服务时所需的备品备件的费用。 4.根据合同规定，履行合同所可能产生的费用。 |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 保密要求 |  | 成交供应商应采取各种安全手段或措施，有效控制运维服务的各个环节，保护运维服务中的物理安全、网络安全、系统安全、应用安全和数据安全。包括： 1.成交供应商应建立适当的安全管理制度，以规范运维服务人员的信息安全行为。 2.成交供应商应对运维服务人员采取有效的信息安全管理措施，如进行人员背景调查、签订安全保密协议等。 3.成交供应商应对运维服务人员进行相关安全保密要求培训，并进行适当的检查，以确保服务人员了解并遵守安全、保密相关规定。 4.成交供应商对项目涉及的软硬件资料、网络拓扑、账号、密码、网络参数等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。本项目所生成、取得或交换而来的数据归采购人所有，未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自对任何数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，亦无权对第三方泄露本项目产生的任何数据信息内容。 5.供应商应遵守采购方信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。 6.在本合同期内及合同终止后，未征得采购人单位同意，不得泄露与本项目有关的资料。因保密不慎或有意泄露所造成的损失和后果，按国家保密法或相关规定予以处罚。 |  |  |
| 其他 |  | 1.成交供应商使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在运维服务工作完成或终止时，应将设备和剩余物品及时归还给采购人。 2.由于项目特殊性，一年中多次需要临时安排到现场进行维护，供应商应有专业维护队伍常驻南宁提供本地化服务，并需在南宁设有备品和备件库。如供应商非本地公司，则必须在南宁具有分公司或固定的服务机构或承诺成交后在南宁设置分支机构或办事处的（响应文件中须提供场地及人员证明或者承诺函），以便提供及时的服务。若签订合同之日仍未设立服务点，采购人有权终止合同。 3.服务期每阶段根据《广西壮族自治区招生考试院机房动环运维服务考核办法》组织考核，若连续2期考核结果＜80分，采购人有权支付完该期服务款项后终止合同。 3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中补充协议形式详细约定。 |  |  |
| 验收 |  | 1.验收条件 按每服务期阶段，成交供应商对考核中发现的问题进行整改并由采购人确认整改完毕后，由成交供应商提出验收申请，经采购人同意后，组织召开验收会，以验收通过的报告作为考核依据；验收不通过的，根据意见进行整改，直到验收通过为止。由此产生的相关费用由成交供应商承担。 2.验收合格依据 （1）机房动环运维期间，如故障设备在保，则根据保修条款处理完毕；如故障设备出保，由成交供应商维护或更换故障设备，要求所更换的备件是合法正品备件，其性能指标不低于原部件，且更换完毕。 （2）制定和提交的定期巡检制度、故障处理流程及相应的定期书面报告内容完整，在规定时间内提交。如报告未按时提交，则相应考核扣分处理。 （3）项目实施时服务人员的人数、服务态度、资质等符合服务期人员和质量要求。 （4）在项目实施运行期间所遇到的问题能按规定及时响应并解决，并及时向采购人反馈。各设备工作正常，并经采购人确认。如问题未按时解决，则相应考核扣分处理。 3.如有其他验收要求，按合同主要条款格式执行。未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| ▲最高限价 |  | 本项目采购预算为最高限价，磋商时以最高限价为依据，供应商磋商总报价超最高限价的即按磋商无效处理。 |  |  |
| 磋商说明 |  | 在磋商过程中，磋商小组可能会根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。请各供应商做好磋商应答准备。 |  |  |
| 服务方案及要求 |  | 1.磋商供应商可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上提供有建设性的且适用项目实际的服务方案【包括但不限于：机房动环运维技术支持、运维人员配备与服务方案、拟投入的检测、工具（设备）、本地化服务等】。 2.如有，请提供履约能力相关证明或业绩证明。 |  |  |
| 其他说明及要求 |  | 本项目的采购预算价是经财政部门审核批准。为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，根据《反不正当竞争法》，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务），采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。进入评标环节后被认定为报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的供应商，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场2小时内提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效磋商处理。需要提交相关证明材料主要包括： （1）本项目成本分析报告； （2）税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次磋商所提供社保同月份)》（原件现场核查）； （3）提供最近一年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）； （4）提供至少2个类似项目业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件，原件现场核查），项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）。 |  |  |
| 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容 未标识‘▲’及未表述为“须”或“必须”的采购项目技术规格、参数及要求。 |  |  |  |  |

附件1:

| 广西壮族自治区招生考试院设备维护清单 （因随时有变动，仅供参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据机房基础及装饰系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 |  | 涉及内容 | 数量 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 地板 |  | 防静电地板 600×600×35mm。 | 1项 |  | 1 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每年初出具检测报告，如有不平需进行校准。同时日常中发现有破损，随时检修、更换。 |
| 2 |  |  | 吊顶 |  | 微孔吊顶：600×600×0.7 mm。 | 1项 |  | 1 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每年初出具检测报告，如有不平需进行校准。同时日常中发现有破损，随时检修、更换。 |
| 3 |  |  | 墙面、隔断 |  | 金属墙面、铝塑墙面、玻璃隔断。 | 1项 |  | 1 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、灾备机房 |  | 每年初出具检测报告。同时日常中发现有破损，随时检修、更换。 |
| 4 |  |  | 门窗 |  | 调整门窗闭合性、顺畅性，更换损坏的配件（地弹簧、玻璃门、门夹、拉手、锁具） | 1项 |  | 2 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每半年出具检测报告，如闭合性差需进行校准。 |
| 二、机房环境综合测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  |  |  | 涉及内容 | 数量 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 | 照度检测 |  |  |  | 照度计检测机房各区域照度是否合格。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告。同时日常中发现照明灯管有破损，随时检修、更换 |
| 2 | 温湿度检测 |  |  |  | 温湿度测试仪检测机房各区域温湿度及监控设备显示是否合格。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告。并及时进行校准温湿度传感器。 |
| 3 |  |  | 噪声检测 |  | 噪声测试仪检测机房各区域及空调室外机位置噪音是否合格。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
| 4 |  |  | 磁干扰场强检测 |  | 高斯计检测机房各区域磁场数值是否合格。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
| 5 |  |  | 空气含尘浓度检测 |  | 粒子计数器检测机房各区域空气含尘量是否合格。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
| 6 |  |  | 机房气压检测 |  | 气压测试仪检测机房各区域气压正负值是否合格。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
| 7 |  |  | 氢气浓度检测 |  | 氢气浓度测试仪检测配电房及电池间区域氢气浓度含量是否超标。 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
| 三、数据机房供配电及防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 物品名称 |  |  | 涉及内容 | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  | UPS输入柜1\2、市电输出柜、UPS输出柜 |  |  | 日常维护 | 4个 |  | 7 |  | 考试院配电间 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 4个 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 2 |  | 功能区列头柜 |  |  | 日常维护 | 2个 |  | 7 |  | 服务器区 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 2个 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 3 |  | 操作间、接入间配电箱 |  |  | 日常维护 | 2个 |  | 7 |  | 接入间、操作间 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 2个 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 4 |  |  | 市电、UPS输出柜 |  | 日常维护 | 1个 |  | 7 |  | 监控机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1个 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 5 |  |  | 市电、UPS输出柜 |  | 日常维护 | 1个 |  | 7 |  | 灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1个 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 6 |  |  | UPS输出配电箱 |  | 日常维护 | 6个 |  | 7 |  | 楼层配线间、信访楼 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 6 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 7 |  |  | 配电线路、接入电缆 |  | 日常维护 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 8 |  |  | 各类接地系统、防雷设备 |  | 数据机房电源、静电、防雷等接地导线、地阻测量 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告。同时日常中发现有告警、破损，随时检修、更换。 |
| 9 |  |  | 服务器机柜、PDU、工业连接器 |  | 日常维护 | 1项 |  | 7 |  | 服务器区、接入间、操作间、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 10 |  |  | 柴油发电机 |  | 日常维护 | 1台 |  | 12 |  | 柴油机室 |  | 每月空载运行及维护保养 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1台 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包，加油全包 |
| 四、数据机房环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 |  | 涉及内容 | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 环境监控平台 |  | 环境监控主机（服务器）及平台软件检测、调整、模拟报警等。 | 1项 |  | 7 |  | 服务器区、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检。 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 2 |  |  | 环境监控各模块 |  | 环境监控数据模块及线路：电量仪、UPS、空调、漏水、温湿度、消防、新风、温感、烟感探头，漏水绳等连接线路好坏等模块的检测、图表分析等 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、服务器区、接入间、操作间、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检。 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 3 |  |  | 环境监控短信猫手机卡话费 |  | 手机卡话费充值 | 1项 |  | 按需充值 |  | 服务器区 |  | 需充值至保证能正常发送短信 |
| 五、数据机房空调、UPS及电池系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 |  | 涉及内容 | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 空调系统（依米康） |  | 日常维护 | 3台 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 3台 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件及耗材全包 |
| 2 |  |  | 空调系统（华为35KW） |  | 日常维护 | 4台 |  | 7 |  | 服务器区 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
| 3 |  |  | 空调系统（施耐德） |  | 日常维护 | 1台 |  | 7 |  | 视频会议机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
| 4 |  |  | 空调系统（格力恒温恒湿机组） |  | 日常维护 | 2台 |  | 7 |  | 灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
| 5 |  |  | 普通空调 |  | 日常维护（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 8 |  | 按需提供服务 |  | 楼层配线间及信访楼 |  | 配件及耗材全包 |
| 6 |  |  | 新风系统 |  | 日常维护 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件含过滤网 |
| 7 |  |  | 125KVA UPS及电池系统 |  | 日常维护 | 2台 |  | 7 |  | 考试院配电间 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 2台 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件及耗材全包（不含电池） |
| 8 |  |  | 30KVA UPS及电池系统 |  | 日常维护 | 2台 |  | 7 |  | 考试院配电间 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 2台 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件及耗材全包（不含电池） |
| 9 |  |  | 30KVA UPS及电池系统 |  | 日常维护 | 2台 |  | 7 |  | 灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 2台 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件及耗材全包（不含电池） |
| 10 |  |  | 信访楼6KVA UPS及电池系统 |  | 日常维护 | 1台 |  | 4 |  | 监控机房 |  | 每季度出具检测报告 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1台 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件及耗材全包（不含电池） |
| 六、数据机房消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 |  | 涉及内容 | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 报警主机 |  | 火灾报警气体灭火控制器联动检测、模拟报警 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检。每年初由具有消防检测资质的单位出具检测报告。 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 2 |  |  | 探测器 |  | 各感烟 、感温控测器 的检测 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检。每年初由具有消防检测资质的单位出具检测报告。 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 3 |  |  | 其它设备 |  | 储瓶、控制模块 、放气指示灯的检测 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检。每年初由具有消防检测资质的单位出具检测报告。不含储瓶、气体 |
| 4 |  |  | 管路 |  | 各管路、喷嘴、阀门的检测 | 1项 |  | 7 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、监控机房、灾备机房 |  | 季度、高考前、重大节假日共7次巡检。每年初由具有消防检测资质的单位出具检测报告。 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 七、数据机房门禁、图像监控、KVM系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 |  | 涉及内容 | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 门禁系统 |  | 门禁系统与环境监控的联动、模块、连线的检测、软件状态、数据备份检测 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
| 2 |  |  | 门禁硬件 |  | 各门控制器、电查锁、连接件、读卡器检测、维修更换 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 3 |  |  | 视频监控系统平台 |  | 监控软件平台的状态、图像备份情况 | 1套 |  | 4 |  | 服务器区 |  | 每季度出具检测报告 |
| 4 |  |  | 视频监控硬件 |  | 硬盘录像机、摄像机、电源、硬盘等硬件的检测维修 | 1项 |  | 4 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、监控机房、灾备机房 |  | 每季度出具检测报告 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1项 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 5 |  |  | KVM平台及模块 |  | 串口控制台、智能转换模块、认证控管系统等 | 1套 |  | 4 |  | 服务器区 |  | 每季度出具检测报告 |
|  |  |  |  |  | 保障服务（7×24小时应急故障处理，检修，配件更换） | 1套 |  | 按需提供服务 |  |  |  | 配件全包 |
| 八、机房一体化冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 |  | 涉及内容 | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 冷通道控制系统 |  | 日常维护 | 1项 |  | 4 |  | 服务器区 |  | 每季度出具检测报告 |
|  |  |  | 冷通道电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷通道设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷通道监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、高考期间机房保障值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 | 涉及内容 |  |  | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 | 备注 |
| 1 |  |  | 机房值守 | 根据采购人提出需求时进行保障服务 |  |  | 20人日 |  | 驻场服务 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区 | 每日巡检2次机房并出具每日巡检报告 |
| 十、数据机房正常业务需求适应性维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 物品名称 | 涉及内容 |  |  | 数目 |  | 巡检次数 |  | 维护区域 | 备注 |
| 1 |  |  | 新增或调整机柜配电 | 当新增或调整机柜位置时，对配电等提供调整服务。 |  |  | 1项 |  | 按需提供服务 |  | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  |
| 2 |  |  | 新增或调整机柜接地 | 当新增或调整机柜位置时，做好接地等服务。 |  |  | 1项 |  | 按需提供服务 | 考试院配电间、接入间、操作间、服务器区、楼层配线间、信访楼、监控机房、灾备机房 |  |  |

注：以上“配件全包”指单个市场价值10000元以下的配件由中标人全包，采购人不另外支出费用。

附件2：

广西壮族自治区招生考试院数据中心各动环设备概况

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 | 巡检维护周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础装饰 | 1项 | - 防静电地板：调整地板平整度、更换损坏地板； - 吊顶：调整吊顶平整度、更换损坏吊顶板； - 墙面、隔断：调整墙面、隔断平整度、更换损坏墙面彩钢板及隔断防火玻璃； - 门窗：调整门窗闭合性、顺畅性，更换损坏的配件（地弹簧、玻璃门、门夹、拉手、锁具）。 | 每季度开始第一周内维护完毕。 |
| 2 | 环境综合测试 | 1项 | - 照度检测：机房照度平均测试值是否符合标准； - 温湿度检测：机房环境温湿度测试值是否符合标准； - 噪声检测：机房噪声测试值是否符合标准； - 磁干扰场强检测：机房磁干扰场强测试值是否符合标准； - 空气含尘浓度检测：机房空气含尘浓度测试值是否符合标准； - 机房气压检测：机房正压测试值是否符合标准； - 氢气浓度检测：机房氢气浓度值是否符合标准。 | 每季度开始第一周内维护完毕。 |
| 3 | 配电柜 | 1批 | 1. 检测配电柜各仪表、开关标识牌是否正常； 2. 检测浪涌保护器状态、隔离变压器状态、熔断器状态是否正常； 3. 检测开关触头、保护装置、互感器是否正常； 4. 检测各路电源电流、电压、开关、铜排、线缆温度参数是否正常。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 4 | 配电线路、照明、防雷接地系统 | 1项 | - 检测电缆温度、电缆、更换破损、老化的电缆； - 检测照明线路、更换损坏、异响的灯具或配件； - 检查开关状态、指示灯或指示窗状态、更换损坏防雷器； - 检测设备金属外壳、机架与地铜排连接、检测建筑物闪接器、引下线、接地装置、对检测未达标的柜体或金属物体进行接地。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 5 | 服务器机柜、PDU、工业连接器 | 1项 | - 服务器机柜PDU输出端测试电能质量参数是否正常； - 工业连接器状态、服务器机柜安装是否牢固。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。 |
| 6 | 柴油发电机 | 1台 | 1.检查燃油、润滑油和冷却液余量是否充足，视情况负责补加； 2.检查储油箱是否沉积物，视情况进行清理； 3.检查散热装置有无灰尘，视情况进行清洁； 4.检查机组有无渗漏，视情况进行处理； 5.检查线缆、管卡、插头连接有无脱落； 6.机组启动测试，检测各项参数是否正常； 7.检查机组三滤否需要更换，视情况进行更换； 8.检查设备外观，视情况进行补漆。 | 每月第一周维护完毕。 |
| 7 | 动环监控系统 | 1项 | - 信号收集与处理设备：检查设备安装是否牢固，监控指示灯运行是否正常，数据传输是否正常； - 漏水报警线：测试漏水报警功能是否正常，视情况更换漏水绳； - 监控主机及软件：检查主机运行状态指示是否正常，检查软件功能是否正常； - 监控模块：检查安装是否牢固，监测数据是否正常。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 8 | 空调系统 | 一批 | 考试院的数据中心机房、灾备机房、视频会议机房、配电间、各楼层接入间内的所有空调（包括精密空调）检查工作状态（包括冷通道控制、电气、设备、监控等状态）是否正常、整体故障处理、配件更换，确保制冷正常，房间温度符合机房运行温度区间要求。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 9 | UPS系统 | 7台 | - 电气检查：测试并机系统环流情况是否正常； （1）检查UPS系统输入、输出断路器整定值是否适当； （2）检查整流器、逆变器是否正常； （3）检测转换为旁路工作模式后UPS供电是否正常； - 关键部件更换：按需更换风扇、电容； - 蓄电池外观检查：是否有损坏、变形及漏液情况，接线端子是否有过热及腐蚀的现象； - 蓄电池室环境：蓄电池室环境温度、湿度是否正常；蓄电池室内是否有易燃、易爆、腐蚀物品或其他杂物并清理；检查氢浓度，视情况采取措施； - 蓄电池连接电缆；观察连接电缆外观是否良好，通过红外测温装置检查端子及连接线温度是否正常，连接是否牢固； - 蓄电池内阻：测量蓄电池内阻、电压是否正常； - 蓄电池活化：蓄电池核对性放电测试； - 根据机房设备情况评估现有UPS总功率可供电时长，并给出相应建议。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 10 | 消防系统 | 1项 | - 火灾报警主机：测试主机报警功能是否正常，主备电切换功能测试，检查线路接线、接地情况是否正常； - 探测器：测试报警功能是否正常； - 气体灭火系统：检测气体压力指示是否正常，如压力低则负责免费加足，控制盘及紧急启停按钮状态指示灯是否正常，气体管路连接是否牢固，有无松动脱落迹象； - 消防联动：消防系统联动测试； - 手持灭火器：检查压力指示是否在正常范围内；喷嘴等零部件是否齐全完整，有无破损，灭火器进行年检。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。具有消防检测资质的单位于每年初出具检测报告。 |
| 11 | 门禁系统 | 1项 | - 读卡器、指纹仪：检查动作是否灵敏； - 电控锁；检查开关门动作是否正常； - 软件系统：检查软件是否正常运行（刷卡记录正常），检查门禁系统刷卡记录中门锁标识和门禁卡显示名称是否一致； - 门禁系统数据：数据备份。 | 每季度开始第一周内维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 12 | 图像监控、KVM系统 | 1项 | - 录像机：录像机所录图像是否清晰、有无报警显示； - 存储设备：检查运行指示状态是否正常、是否满足图像保存时间要求、存储磁盘是否故障、更换故障的磁盘； - 视频监控软件：检查软件使用功能是否正常； - 电视监视器、摄像机：检查电视监视器显示有无干扰信号、安装是否脱落、云台摄像机转动是否灵活； - 电源模块：检查工作状态是否正常，听有无异常声响、闻有无异味； - 串口控制台、智能转换模块、认证控管系统故障处理、配件更换。 | 每季度开始第一周内及重大节假日前一天维护完毕。如日常发现故障，提供7*24小时应急故障处理。 |
| 13 | 高考期间机房保障 | 1项 | 1.安排人员24小时值班； 2.每日巡检2次机房并出具每日巡检报告。 | 合计20天，具体时间安排由采购人决定 |
| 14 | 其他重点考试、节假日期间机房保障 | 1项 | 根据采购人提出需求时进行 | 按采购人需求进行服务 |

附件3：

广西壮族自治区招生考试院机房动环运维服务考核办法

为做好广西壮族自治区招生考试院机房动环运维服务工作，加强对机房动环服务商的监督管理，规范其服务行为，确保机房动环服务项目有效执行，提高广西壮族自治区招生考试院机房动环运维能力，特制定本办法。

一、考核范围

本办法适用于广西壮族自治区招生考试院机房动环运维服务商（以下简称“服务商”）依合同为广西壮族自治区招生考试院（以下简称“考试院”）提供的机房动环运维服务（以下简称“服务”）。

二、考核评分办法

（一）服务内容分为七大项、12小项来进行评分，评分细则详见附表1；

（二）评分人为考试院人员，评分参考依据为服务合同、服务方案、维护报告和相关文档记录；

（三）服务考核总分为100分，采取扣分制，最终得分为总分减去扣分。扣分事项应经双方项目负责人签字或加盖单位公章确认方为有效。

三、考核结果的使用

服务期分为6个阶段，第一个阶段为签订之日到第6个月，第二个阶段为第7个月到第12个月，第三个阶段为第13个月到第18个月，第四个阶段为第19个月到第24个月，第五个阶段为第25个月到第30个月，第六个阶段为第31个月到第36个月。每阶段服务期到期，由采购人对成交供应商提供的服务实行考核，总分100分，根据考核结果支付当期服务费。

（一）考核结果分数≥80的，支付合同总金额的50%。对考核中发现的问题进行整改并由采购人确认整改完毕后进行支付。

（二）考核结果分数＜80的，每少1分扣除合同总金额的1%。对考核中发现的问题进行整改并由采购人确认整改完毕后进行支付。

（三）考核结果分数＜60的，采购人有权拒付当期服务费并认定中成交供应商在本服务期合同违约,根据未达到服务承诺条款支付相应违约金进行处理。

（四）服务期间，因服务方人员过错发生安全事故，造成考试院经济损失的，服务商必须按照实际损失赔偿。

日常考核标准

| 序号 | 考核 项目 | 项目内容 | 评分细则（扣分制） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工程师 | 服务态度 | ①人员满足合同要求，态度热情，能力突出。 ②人员满足合同要求，态度较好，能力一般，扣1～3分。 ③人员无相关资质，态度较好，能力一般，扣4～6分。 ④人员态度冷淡，责任心差，能力欠缺，扣7～10分。 |  |
| 2 | 巡检报告 | 准时性 | 按维护周期要求，在各项巡检维护任务结束后，需3日内提交相关巡检报告，每份报告超期3天内扣1分。超期3天以上扣2分。 |  |
|  |  | 完整性 | 巡检报告内容需统一格式，如有不完整、有漏检内容，视严重程度扣1～5分。 |  |
| 3 | 日常维护 | 及时响应 | 监控服务、运维服务有一次未按合同要求规定时间内响应，视逾期时限扣2～5分。 |  |
|  |  | 监控 | 逾期充值导致短信功能失效的，超过一日扣3分。 |  |
|  |  | 流程 | 未按运维流程或未携带巡检项目工具进行日常检测维护，每次扣1分。 |  |
| 4 | 故障处理 | 提前发现 | 有1次隐患未提前发现并处理，导致出现故障，视严重程度扣1～3分。 |  |
|  |  | 解决 | 故障未按合同要求规定时间内响应和解决或未提供替代方案、导致业务受影响的，每次视程度扣1～3分。 |  |
| 5 | 文档管理 | 齐全 | 所要求具备的文档无缺漏，经现场检查发现缺一份扣1分。 |  |
|  |  | 有效 | 文档内容与实际情况保持一致，无明显错、漏。如有错、漏视情况每次扣1～5分。 |  |
| 6 | 沟通管理 | 及时 | 发现设备有故障、有问题未按合同约定时间报告，处理结果未按时反馈，每次扣1分。发现设备不正常，故意不报或延迟2天以上报告，扣10分。 |  |
| 7 | 重点保障 | 人员 | 重大节假日，特殊时段未满足合同要求人员配备，视严重程度每次扣1～5分。 |  |
|  |  | 备品备件 | 设备出现问题时，未按合同要求及时提供备品备件，故障导致业务受影响的，视严重程度每次扣1～5分。 |  |
| 最终得分（考核总分100分，减去扣分为最终得分，扣完为止） |  |  |  |  |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件封面格式

本

竞争性磋商响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

磋商供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 服务项目名称 | 数量/单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

最后报价表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 服务项目名称 | 数量/单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、供应商须提前做好最后报价的相关准备，于磋商后在规定的时间内递交附件（最后报价表）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

磋商供应商名称（盖章或签字）：

报价时间：       年     月    日

附件二

磋  商  书

广西国建项目管理有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版（将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。）

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

磋商供应商名称（盖章）：

磋商声明书

致：广西国建项目管理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品（服务）方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

附件三

商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务期及服务地点 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 报价要求 |  |  |  |
| 4 | 知识产权 |  |  |  |
| 5 | 保密要求 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |
| 服务（技术）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国建项目管理有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

第五章  合同主要条款

目  录

一、合同书

二、合同附件

1.成交通知书

2.项目采购需求

3.磋商书

4.第一次报价

5.商务、技术响应、偏离情况说明表

6.竞争性磋商采购活动记录

7.竞争性磋商应答文件

8.最后报价

9.售后服务承诺书（服务方案）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1.服务名称： 2024年～2027年机房动环运维服务采购

2.服务数量： 1项

3.服务内容： 2024年～2027年机房动环运维服务采购1项 。详见《采购项目技术规格、参数及要求》。

第二条　合同金额

本项目合同金额：                              。

第三条　服务期及地点

1.服务期：自合同签订之日起三年。

2.服务地点：广西壮族自治区招生考试院（南宁市柳园路6号）

乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第四条　售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。（见合同附件）

第五条　付款方式

1.服务期分为6个阶段，第一个阶段为签订之日到第6个月，第二个阶段为第7个月到第12个月，第三个阶段为第13个月到第18个月，第四个阶段为第19个月到第24个月，第五个阶段为第25个月到第30个月，第六个阶段为第31个月到第36个月。每阶段服务期到期，由乙方提出书面申请，由甲方对乙方提供的服务实行考核，总分100分，根据考核结果支付当期服务费（考核标准见附件3：广西壮族自治区招生考试院机房动环运维服务考核办法）。

2.乙方应在每次收到每笔款项之日起5个工作日内开具相应金额的发票给甲方。

第六条　履约保证金：

本项目不收取履约保证金

第七条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  验收

1.甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到成交供应商的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2.乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3.对技术复杂的服务，甲方应请有资质的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方向甲方支付合同款 5%违约金并赔偿甲方直接经济损失。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付合同款3‰违约金；逾期超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付合同款的，每天向乙方偿付逾期合同款额5‱  。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因供应商和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

5.其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1.成交通知书

2.项目采购需求

3.磋商书

4.第一次报价

5.商务、技术响应、偏离情况说明表

6.竞争性磋商采购活动记录

7.竞争性磋商应答文件

8.最后报价

9.售后服务承诺书（服务方案）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第十六条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，代理机构一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件I：

合同验收报告（格式）

根据采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 | 与合同约定 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

第六章  评标标准

评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术、信誉业绩等内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入评审的最低的报价为10分。

（2）某供应商价格分 = 供应商最低报价（金额）/某供应商报价（金额）×10分。

2.技术分…………………………………………………………………………………………………70分

2.1机房动环运维技术支持方案（满分30分）

磋商小组根据供应商的技术方案、技术支持服务流程等的情况，对应以下条件独立打分。

一档（10分）：对采购人现有设备了解不足，仅具备通用的保障方案，缺乏针对性和可行性。

二档（20分）：对采购人现有设备有较好的了解，具备良好的保障方案，提供具体优化方案。

三档（30分）：方案描述详细清晰，对采购人需求的针对性、完整性和可行性符合要求，整体方案优秀，科学合理，有规范的服务流程和响应时限。优化方案能出合理化建议，指出现有机房动环管理上的不足点和缺陷，并提出解决方法，解决方法切实可行。

注：

①未提供技术方案的，不参与评分；

②不符合进档要求的，不参与评分；

③方案涉及拟投入本项目技术团队人员的，相关人员必须为供应商本单位成员，并提供响应文件递交截止之日前半年内供应商为其缴纳连续两个月的社保证明（原件备查）；

④以上所有要求提供的材料均要求加盖供应商公章。

⑤本评标标准中标注了“原件备查”的证明材料如磋商小组磋商时要求核查，而供应商未能提供相关原件核查的，相应加分项不予加分。

2.2服务方案（满分40分）

（1）机房动环运维人员配备与服务方案分（包括人员组织架构、人员配备数量、人员持证情况、人员社保缴纳情况、人员服务方案），满分20分。

一档（7分）：人员组织架构简单，没有提供专业运维人员名单或未能提供人员证书（数据中心建设与运维证或数据中心电气系统运维证或信息系统运行维护证）。磋商供应商承诺的响应时间、故障到场时间、一般故障排除时间满足采购服务需求。技术培训方案、例行检查方案、维修管理制度、服务方案等不具备针对性，服务方案不完整。

二档（14分）：服务方案表述清晰、完整，措施具体、有效、基本能满足项目服务需求，方案包括服务保障体系、日常故障处理方案、应急响应方案、供应商的响应时间、重要时期保障方案、技术培训方案等。人员组织架构较合理，有2名及以上的机房动环专业运维人员，均拥有数据中心建设与运维证或数据中心电气系统运维证或信息系统运行维护证。

三档（20分）：服务方案相对最为齐全、优秀且具有针对性，方案完整、详细，保障措施等针对性、可行性强。有详细的服务工作记录表单（包含客户服务报告、服务质量考核、满意度调查和回访记录单等）。人员组织架构科学合理，符合本项目实际情况，并投入有4名及以上的机房动环专业运维人员，均拥有数据中心建设与运维证或数据中心电气系统运维证或信息系统运行维护证。

注：响应文件中必须提供以上专业技术人员证书复印件并加盖供应商公章和响应文件递交截止之日前半年内供应商为其缴纳连续两个月的社保证明，否则不予以评分。

（2）拟投入的检测、工具（设备）分，满分10分。

一档（3分）：未能列明拟投入的工具（设备）或拟投入的工具（设备）性能较差，对项目建设作用价值不大；

二档（6分）：拟投入的工具（设备）基本齐全，能提供相关机房基础环境检测仪器、供配电类监测仪器仪表，监测工具（设备）为国产品牌，检测数据能对项目起到参考意义，且设备均为自有设备；

三档（10分）：拟投入的工具（设备）齐全，满足紧急故障处理的需求，特别是夜间抢修的需要。根据项目需求至少能提供红外成像仪、电能质量分析仪、电池测试仪、线缆综合测试仪、接地电阻测试仪、热敏式风速仪，且均为自有设备，响应文件中提供仪器的图片并对仪器用途进行说明，并加盖公章。

注：

①“工具（设备）”指测量仪器（包括但不限于电子显示试电笔、相序表、管路探伤仪、接地电阻测试仪等）、机电维修工具（包括但不限于维护工具箱、便携式铜管焊接工具、手持式手电钻等）、耗材（包括但不限于电工绝缘胶布、除锈剂、 制冷剂等）、劳保用品。

②签订合同前，采购人有权进行查验，若发现实际情况与承诺不符则视为虚假应标。

（3）拟投入的备品备件分，满分10分。

一档（3分）：提供的备品备件清单缺乏合理，没有针对性，有简单的备品备件仓库；

二档（6分）：提供的备品备件清单基本合理，对项目有一定的认识。能够列明提供的机房常用的易损耗件及整改备件（包括机房基础设施维修材料、UPS系统配件、新风空调滤网等）有一定针对性。有专门存放备品备件的仓库；

三档（10分）：提供的备品备件清单齐全，针对性强，对项目有全面理解。备品清单中列明机房常用的易损耗件及整改备件（包括机房基础设施维修材料、UPS系统配件、新风空调滤网、环境监控系统部件、空调压缩机等），并且能承诺备品备件均为合法的正品备件，可供业主查验。有专门存放备品备件的仓库，有持续更新备品备件库的措施计划。

3.信誉业绩分………………………………………………………………………………………20分

（1）磋商供应商2020年以来获得中国计算机用户协会数据中心分会或者中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的数据中心机房运维类奖项或荣誉证书，得5分。本项满分5分（响应文件中需提供证书复印件并加盖公章且证书真实有效）；

（2）磋商供应商具有数据中心基础设施运维服务能力三级的得3分，二级的得2分，一级的得1分，或数据中心服务能力成熟度认证证书五级的得3分，四级的得2分，三级的得1分，其他不得分。本项满分3分（响应文件中需提供证书复印件并加盖公章且证书真实有效）；

（3）磋商供应商具备信息技术服务标准符合性证书得3分。本项目满分3分（响应文件中需提供证书复印件并加盖公章且证书真实有效）

（4）磋商供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项满分4分（响应文件中需提供证书复印件并加盖公章且证书真实有效）。

（5）磋商供应商自2020（含）1月1日以来有机房动环同类项目成功案例的，每有1例得1分，满分5分。（响应文件中提供合同复印件并加盖公章，每份合同的运维具体内容包含动力环境监控系统、供配电系统、空调系统、UPS系统至少其中3项内容）。

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（详见第二章磋商供应商须知8.6和第三章采购需求商务条款）；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。