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[bookmark: _Toc476258662][bookmark: _Toc8117]第一章  竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc35393797]
广西国建项目管理有限公司关于2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务采购项目（GXGJ2026-C0096-S）竞争性磋商公告

项目概况
 2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务采购项目 的潜在供应商应在广西国建项目管理有限公司（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）获取采购文件，并于2026年6月29日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：GXGJ2026-C0096-S
项目名称：2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务采购项目
采购方式：□竞争性谈判 竞争性磋商 □询价
预算金额：人民币玖拾柒万玖仟伍佰陆拾元整（979560.00元），其中配电设备维保预算金额人民币伍拾捌万壹仟壹佰陆拾元整（581160.00元），配电设备预防性试验预算金额人民币叁拾玖万捌仟肆佰元整（398400.00元）。
采购需求：校本部及武鸣校区配电设备维护保养及预防性试验服务。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
合同履行期限：详见采购需求
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装（修、试）类五级或以上）和安全生产许可证，并在有效期内。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）
非专门面向中小企业采购的项目
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。
6.本项目不接受未购买本采购文件的供应商参加磋商。
三、获取采购文件
1.时间：2026年6月16日至2026年6月24日，每天上午8：30至12：00，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼财务室（电话：0771-4915599）
3.方式：现场获取或邮购。获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件或复印件到获取地点购买。【邮购文件的，需于获取截止时间前，将以上材料邮寄或传真到采购代理机构，或发送到采购代理机构电子邮箱（gxguojian@126.com）进行报名，同时请注明供应商名称、项目名称、分标号（如有）、项目编号、供应商收件人、邮寄地址、邮编、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息。】
4.售价：采购文件工本费每本 300 元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费 50 元【需于获取截止时间前将工本费（邮购的另加邮费）汇到采购代理机构下述指定账号】；依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行
银行账号：8001 1543 5100 037
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
时间：2026年6月29日9点30分（北京时间），供应商请于响应文件提交截止时间前将响应文件密封递交，逾期送达或未密封的将予以拒收，供应商可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席截标会。
地点：广西国建项目管理有限公司开标厅（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093]五、磋商时间及地点
1.时间：2026年6月29日9点30分（北京时间）后。
2.地点：广西国建项目管理有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼）。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.磋商保证金（人民币）：9700.00 元。（必须足额缴纳）
供应商应于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以银行转账、电汇、网上支付等非现金形式提交。供应商须于响应文件递交截止时间前将磋商保证金从供应商账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771- 4915599）:
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行
银行账号：8001 1543 5100 035
2.公告媒体：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、广西国建项目管理有限公司网（https://gxguojian.com/index.html）。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西医科大学
地 址：广西南宁市青秀区双拥路22号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人及联系方式：陆老师 0771-5358884
2.采购代理机构信息
名 称：广西国建项目管理有限公司
地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0771-4915533
3.项目联系方式
项目联系人：蓝春花
电 话：0771-4915533
购买招标文件联系人：张艳芬     联系电话：0771-4915599
保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599
公司邮箱：gxguojian@126.com     邮编：530031



广西国建项目管理有限公司
2026年6月16日










[bookmark: _Toc476258663][bookmark: _Toc8523]第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1 
	采购项目名称：2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务采购项目
采购项目编号：GXGJ2026-C0096-S

	2 
	供应商资格：详见磋商公告

	3 
	磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	4 
	成交服务费：本项目的成交服务费按本须知21.1款规定计取，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

	5 
	响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。
1、响应文件电子版形式与份数：可编辑的word文档格式与盖章后扫描的PDF格式各1份。
2、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	6 
	响应文件递交截止时间：详见磋商公告
响应文件递交地址：详见磋商公告

	7 
	竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。
1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。
2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	8 
	磋商保证金金额：详见磋商公告；
磋商保证金缴纳方式：详见磋商公告；
磋商保证金指定账户：详见磋商公告；
一、磋商保证金缴纳相关要求：
1、磋商保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将转账汇款凭证的复印件作为磋商保证金提交证明，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。
2、供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1、响应文件提交截止时间后提交的，或未足额缴纳的，视为无效磋商保证金。
2、供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
二、磋商保证金退还：
1、未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内，以转账方式退回到供应商银行账户。
2、成交人的磋商保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未成交人。

	9 
	磋商时间：详见磋商公告
磋商地点：详见磋商公告

	10 
	评标方法：综合评分法（详细见第六章）

	11 
	允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
[bookmark: _GoBack]技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	12 
	采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询起止时间：2023年1月1日起至提交响应文件截止时间前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。

	13 
	履约保证金：
1、履约保证金须由中标供应商在和采购人签订合同前递交给采购人。
2、履约保证金金额：合同金额的2% 
履约保证金递交方式：允许竞标人自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交。
保证金指定账户：
开户名：广西医科大学
开户行：中行南宁市医科大支行
账  号：622357485287
3、履约保证金退还方式：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。
（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。
3、经采购人验收服务符合合同约定，项目整体验收合格一年后，采购人自收到中标供应商合格的申请材料后5个工作日内办理乙方的履约保证金退还手续（不计利息）。

	14 
	1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

	15 
	本磋商文件中要求“原件备查”的材料，供应商必须于磋商当天携带好原件，若磋商小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理。




磋商供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西医科大学。
2.2“采购代理机构”是指：广西国建项目管理有限公司。
2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。
4. 磋商费用、代理服务费
4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国建项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。
5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：
5.1供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
5.3磋商供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。（电话通知时以磋商供应商购买竞争性磋商文件所留电话，如磋商供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由磋商供应商负责）
6.联合体竞标
6.1本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。竞标人以联合体形式参加竞标的，竞标无效。 
二、竞争性磋商响应文件的编制
7. 竞争性磋商响应文件编制基本要求
7.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。
7.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与广西国建项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。
7.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
7.4磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
7.5竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。
7.6如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。
7.7竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。
7.7.1第一部分：价格文件
1）报价表；（附件一）[必须提供]
7.7.2 第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）
1）磋商书、磋商声明书及无围标串标行为的承诺函；（附件二）[必须提供]
2）商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 
4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]； 
5）有效的资格证明文件复印件；
①磋商供应商有效的“营业执照”（磋商供应商为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件；[必须提供，原件备查] 
②承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装（修、试）类五级或以上）和安全生产许可证复印件，同时要加盖单位公章；[如有要求，则必须提供，原件备查] 
③财务状况报告；[格式自拟，必须提供] 
④响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供]无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；[格式自拟，原件备查] （新成立单位按实际提供）
⑤响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的证明复印件[格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟，原件备查]。（新成立单位按实际提供）
⑥参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]
⑦具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；[格式自拟，必须提供]
6）磋商保证金的相关证明复印件；[必须提供，原件备查]
7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]
[bookmark: _Hlk190874919]8）服务方案；[格式自拟]
9）服务承诺；[格式自拟，必须提供]
10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
11）项目实施人员一览表；
12）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；
13）磋商供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供中小企业声明函。[必须提供]（附件五）
以上文件均须加盖磋商供应商单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。
三、报价要求
8.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
8.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。
8.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。
8.4磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将视为无效；
8.5磋商供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经磋商小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。
四、竞争性磋商响应文件有效期
9.1自竞争性磋商响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性磋商响应文件将被拒绝。
9.2在特殊情况下，采购代理机构可与磋商供应商协商延长竞争性磋商响应文件的有效期。
9.3未成交的响应文件有效期内均应保持有效。
9.4成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
五、竞争性磋商响应文件书写及签名、盖章要求
10.1竞争性磋商响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。
10.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性磋商响应文件可能将被认定为无效的竞争性磋商响应文件。
10.3竞争性磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性磋商响应文件处理。
六、竞争性磋商响应文件的份数、封装、递交和撤回
11. 竞争性磋商响应文件的份数和封装
11.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。
磋商供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、磋商供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。
11.2竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。
1）竞争性磋商响应文件电子版形式与份数：可编辑的word文档格式与盖章后扫描的PDF格式各1份。
2）竞争性磋商响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。
3）磋商供应商必须按竞争性磋商文件要求的顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且竞争性磋商响应文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞争性磋商响应文件散落或脱页的装订方式，否则将可能被磋商小组视为无效响应文件。
11.3竞标文件袋上应写明：
1）采购代理机构：广西国建项目管理有限公司
2）采购项目名称：
3）采购项目编号：
4）所竞分标号（如有）：
5）磋商供应商名称：
6）（××年××月××日××时××分前不得拆开）
11.4竞争性磋商响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。
11.5磋商供应商在递交竞争性磋商响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由磋商供应商自负。
12. 竞争性磋商响应文件的递交和撤回
12.1竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到指定地点位置。
12.2递交竞争性磋商响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。
12.3磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改后重新递交的响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。
13.迟交的竞争性磋商响应文件
按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购代理机构拒绝接收。
七、磋商保证金
14.1供应商须按须知前附表的规定提交磋商保证金。否则，其响应文件将被拒绝。
14.2磋商保证金按须知前附表的规定退还供应商。
14.3磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；
2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；
3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
5）法律法规规定的其他情形。
注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
八、磋商程序及评标方法
15.竞争性磋商响应文件无效的情形：
15.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。
15.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
15.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动；
（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加磋商活动。
15.4被拒绝的响应文件为无效。
15.5磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。
16.磋商
16.1第一轮磋商
磋商时间及地点：详见本须知前附表第9项规定。
磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。
当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的16.4、16.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。
16.2竞争性磋商文件变动
（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。
（2）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。
16.3第二轮磋商
磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。
当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的16.4、16.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。
16.4最后报价
磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组，磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评标标准的得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务方案优劣顺序排列），并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
16.5在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，磋商活动终止。
备注：①属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。
②根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
16.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。
16.7小微企业最后报价扣除计算。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，服务由小微企业承接的（以响应文件中提供的符合该办法规定格式的《中小企业声明函》为准），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。
16.8评审小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50% ；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50% ；
③响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
九、确定成交供应商办法
17.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。
十、成交结果公告
18.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国采购与招标网、广西国建项目管理有限公司网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
18.2磋商供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
18.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级监督管理部门投诉。
质疑联系部门及电话为：广西国建项目管理有限公司                    0771-4915533
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
十一、签订合同
19.1签订合同时间：详见采购需求。
19.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
19.3成交供应商拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
19.4履约保证金
（1）成交供应商须于签订合同前按磋商供应商须知前附表规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入指定账户。否则,不予办理签订合同。
（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（3）成交供应商按合同约定交货验收合格后，提交合同验收报告（格式见附件I），填写履约保证金退付意见书（格式见附件II），履约保证金由履约保证金收取单位按磋商供应商须知前附表规定的方式退还（不计利息）。
（4）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
十二、适用法律
20.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，
磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。
十三、其他事项
21.1成交服务费
（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。签订合同前，成交人须向广西国建项目管理有限公司一次付清成交服务费。
（2）代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%




注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
（3）服务费指定银行账户：
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行
银行账号：8001 1543 5100 037
21.2解释权
本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。
21.3有关事宜
所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
广西国建项目管理有限公司
邮政编码：530031
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
电    话：0771—4915533
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采购项目技术规格、参数及要求
一、采购项目编号：GXGJ2026-C0096-S
二、采购项目类别：  服务类  
三、采购需求一览表
说明：
1、本项目需求表中打“▲”及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。
2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于： 其他未列明行业。

	项号
	标的名称
	数量及单位
	内容和要求

	1 
	配电设备维保服务
	1项
	校本部有13处配电房及箱变，武鸣校区有11处配电房及箱变需要采购维保服务。为确保配电房内配电设备设施运行正常及卫生环境洁净，根据学校配电房实际情况，制定维护保洁年度方案，具体如下：
一、设备情况
（一）校本部配电房配电设备清单：
	1、图书馆配电房

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	SCB10-1600kVA
	台
	1

	2
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	1

	3
	高压柜
	10kV
	面
	4

	4
	低压柜
	0.4kV
	面
	19

	2、综合楼配电房

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28-12
	面
	28

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	11

	3、留学生公寓综合楼

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28-12
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	13

	4、科技楼、23层学生公寓

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	SCB10-800kVA
	台
	2

	2
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	4

	3
	高压柜
	10kV
	面
	12

	4
	低压柜
	0.4kV
	面
	29

	5、女生宿舍区配电房

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	户外高压分接箱
	10kV
	台
	1

	2
	油式变压器
	S10-M-1600kVA
	台
	3

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	12

	6、实验动物中心专变

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	油式变压器
	S11-M-1250kVA
	台
	1

	2
	高压柜
	10kV
	面
	2

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	5

	7、药基楼专变

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	药基楼开闭所
	一进五出
	台
	1

	2
	干式变压器
	SCB11-800kVA
	台
	1

	3
	干式变压器
	SCB11-1000kVA
	台
	1

	4
	高压柜
	KYN28A-12Z
	面
	3

	5
	低压柜
	0.4kV
	面
	13

	8、药厂配电房（箱变）

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	户外开闭所
	一进五出
	台
	1

	2
	高压柜
	10kV
	台
	2

	3
	油式变压器
	S10-M-800kVA
	台
	1

	4
	低压柜
	0.4kV
	面
	4

	9、卓越楼配电房

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28A-12
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	15

	10、抽水站配电房（箱变）

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	高压柜
	10kV
	台
	2

	2
	油式变压器
	S10-M-1000kVA
	台
	1

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	6

	4
	户外移动发电机组
	250KW
	台
	1

	11、二区配电房（箱式）

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	高压柜
	10kV
	台
	1

	2
	油式变压器
	S11-M-1250kVA
	台
	1

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	8

	12、四区1号配电房

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	户外高压开闭所
	一进五出
	台
	2

	2
	油式变压器
	S10-M-500kVA
	台
	1

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	5

	13、四区2号配电房

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	高压柜
	10kV
	台
	3

	2
	干式变压器
	SCB11-800kVA
	台
	2

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	15

	4
	发电机组
	400KW
	台
	1



（二）武鸣校区配电房配电设备清单：
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1、A1配电房

	1
	高压柜
	10kV
	面
	4

	2
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	2

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	15

	2、A1中心配电房

	1
	高压柜
	KYN28-12
	面
	28

	3、A2配电房

	1
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28-12
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	15

	4、A3配电房

	1
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	15

	5、A4配电房

	1
	干式变压器
	SCB13-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	15

	6、A5配电房

	1
	干式变压器
	SCB13-1600kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	24

	7、B8配电房

	1
	干式变压器
	SCB11-2000kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28A-12Z
	面
	4

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	19

	8、B9配电房

	1
	户外开闭所
	一进五出
	台
	1

	2
	高压柜
	10kV
	台
	4

	3
	干式变压器
	SCB11-2000kVA
	台
	2

	4
	低压柜
	0.4kV
	面
	19

	9、B1图书馆配电房

	1
	高压柜
	10kV
	台
	4

	2
	干式变压器
	SCB13-1600kVA
	台
	2

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	26

	10、箱变1

	1
	高压柜
	10kV
	台
	3

	2
	干式变压器
	SCB13-800kVA
	台
	2

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	3

	11、箱变2

	1
	高压柜
	10kV
	台
	2

	2
	干式变压器
	SCB13-800kVA
	台
	1

	3
	低压柜
	0.4kV
	面
	2



2、 配电设备维护保养要求及内容
（一）每月巡检3次，并做好巡检记录，须经管理人员签字确认。
（二）每月对校本部13个及武鸣校区11个配电房、箱变等配电场所及设备周边卫生进行清理保洁1次，并达到卫生要求，须经管理人员签字确认。
（三）每月有维保台账，（包括：巡查报告、设备运行分析报告、用电情况、故障分析、安全隐患分析、安全用电建议等等）。
（四）配电设备维护保养要求及内容清单：


	室外台架式变压器部分

	台架式变压器
	不停电巡视部分
	停电定检部分
	备注

	
	检查项目
	主要检查内容
	检查项目
	主要检查内容
	

	
	外观检查
	相邻相间距离≥0.2m，引线与拉线、电杆或构架间的净空距离≥0.2m:10kV裸带电部分与树木的净空间≥3.0m10kV绝缘导线与树木的净空间≥2.0m；台架应悬挂线路名称标志牌、警示牌:安装在安全范围内的标警示牌须保持清洁。
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫:台架应悬挂线路名称标志牌、警示牌:安装在安全范围内的标警示牌须保持清。
	警示牌包括:“止步高压危险”、“禁止攀登 高压危险”、“禁止抛物高压危险”以当地供电部门要求为准


	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	高低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	高、低压接线柱
	各接点无闪络放电现象，运行温度<60℃。
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	呼吸器
	观察有无变色
	呼吸器
	护理一次呼吸器
	

	
	胶珠、密封胶垫
	观察有无破损、老化、渗油
	胶珠、密封胶垫
	护理一次胶珠、密封胶垫
	

	
	顶层油温
	测温枪检测油面温度(顶层油温<85℃)
	调压器
	档位调节是否正常
	

	
	油位
	观察有无缺油现象
	油标
	油位是否正常
	

	
	变压器运行
	有无异响(应为连续的嗡嗡声)
	令克
	护理一次高压跌落式令克保险丝
	

	室内配电房

	（1）变压器部分

	
	不停电巡视部分
	停电定检部分
	备注

	
	检查项目
	主要检查内容
	检查项目
	主要检查内容
	

	油浸式变压器
	外观检查
	有无积尘、有无树叶、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近，高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	高低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	呼吸器
	观察有无变色
	呼吸器
	护理一次呼吸器
	

	
	胶珠、密封胶垫
	观察有无破损、老化、渗油
	胶珠、密封胶垫
	护理一次胶珠、密封胶垫
	

	
	顶层油温
	测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃）
	调压器
	档位调节是否正常
	

	
	油位
	观察有无缺油现象
	油标
	油位是否正常
	

	
	变压器运行
	有无异响(应为连续的嗡嗡声)
	令克
	护理一次高压跌落式令克保险丝
	

	
	不停电巡视部分
	停电定检部分
	备注

	
	检查项目
	主要检查内容
	检查项目
	主要检查内容
	

	干式变压器
	外观检查
	有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近，高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	高低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	变压器运行
	有无异响(应为连续的嗡嗡声)
	
	
	

	
	高压组别联杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求（大于12.5cm））
	高压组别联杆
	高压组别联杆有无松动、进行紧固
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）
	高压分接联片
	调压分接联接片螺丝紧固
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常，温度显示是否正确
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	变压器各部位螺丝
	变压器各部位螺栓紧固、绝缘胶垫有无移位、松动或脱落
	

	（2）高压设备部分

	
	不停电巡视部分
	停电定检部分
	备注

	
	检查项目
	主要检查内容
	检查项目
	主要检查内容
	

	高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗、从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高，柜内有无积尘、蜘蛛网等
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作情况，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。 
	不停电巡视：因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧触头及其它设备(如避雷器、电缆头等)不在维护范围。
停电定检：外部线路停电配合情况下进行;无异常情况不能专门办理；外线停电配合检查。

	
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等相内设备有无放申，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、镜有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 
	停电定检：在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查。

	
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作情况，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞，检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、登记表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	（3）低压设备部分

	
	不停电巡视部分
	停电定检部分
	备注

	
	检查项目
	主要检查内容
	检查项目
	主要检查内容
	

	低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合间等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	低压进线柜
	检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞，检查柜门、销有无损坏。柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。 
	停电定检：在征得供申局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查。

	
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一一次线是否有发热、烧焦现象，测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。
	低压母联柜
	检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞，检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合间等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧生现象，测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损。柜门开，关是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	低压出线柜
	检查刀开关分、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正堂。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否完好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、一次线是否有发热、烧焦现象。
	电容柜
	检查无功补偿装詈是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的申容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放申痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检杏柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压配电箱
	总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高，有无积尘、蜘蛛网等，有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	低压配电箱
	总进线开关分、合是否正常，检查一、二次接线是否有发热、烧住现象。封堵柜内
+孔洞，检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	



三、维保人员及维保作业时间要求
（一）校本部维护人员：根据配电设施的维护要求、分布、周期等，每个校区应配备维保检修人员3人，应急机动、技术人员2人，监督管理员 1 人。（现场检修、应急机动、技术人员应持有高压电工作业证）。
（二）武鸣校区维护人员：根据配电设施的维护要求、分布、周期等，每个校区应配备维保检修人员2人，应急机动、技术人员1人，监督管理员 1 人。（现场检修、应急机动、技术人员应持有高压电工作业证）。
（三）应急机动、技术人员：主要是应急派出工，和维保检修人员共同完成维护及维修工作如校区人员不足，应及时配合学校调配。
（四）监督管理员：主要是监督派工情况，定期抽查维护工作情况，跟进学校反馈工作情况及对接维保材料。
（五）维护作业时间：周一至周五上午08：00～12：00，下午13：30～17：30；如遇应急事件、学校各类大型活动保障（如各类考试、双选会、演出活动等学校认定的重要活动）等情况，周六周日正常维护保养。
（六）确保24小时全天服务，及时排除故障校本部配电设施发生故障自接到通知30分钟内到达现场，武鸣校区配电设施发生故障自接到通知2个小时内到达现场。
（七）学校有重要活动（如各类考试、双选会、演出活动等学校认定的重要活动）须免费派维保人员在现场值班，确保供电正常。


	2 
	配电设备预防性试验服务
	1项
	配电设备预防性试验：根据国家《电力设备预防性试验规程》、行业的有关标准、规范，为及时了解配电室运行状况、发现运行中设备的隐患、预防发生事故或设备损坏，消除安全隐患，做到安全用电，配电室各设备检测周期至少每两年对设备进行的检查、试验或监测的试验，即电气预防性试验。根据我校配电设备情况，需进行配电设备预防性试验，具体如下：
（1） 服务内容：校本部及武鸣校区配电设备预防性试验
（2） 服务时间：计划时间2026年7月、8月，（具体时间以学校管理人员正式通知为准）。
（三）校本部配电设备预防性试验清单：
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	图书馆

	1
	干式变压器
	SCB10-1600kVA
	台
	1

	2
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	1

	3
	高压柜
	10kV
	面
	4

	4
	高压负荷开关
	10kV
	台
	2

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	中心配电房

	1
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28-12
	面
	28

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	25

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	24

	5
	低压直流屏
	
	面
	2

	6
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	9

	7
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	3

	8
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	3

	学生公寓综合楼

	1
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28-12
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	2

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	2

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	科技楼

	1
	干式变压器
	SCB11-800kVA
	台
	2

	2
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	4

	3
	高压柜
	10kV
	面
	12

	4
	高压负荷开关
	10kV
	台
	8

	5
	高压断路器
	10kV
	台
	2

	6
	高压继电保护装置
	
	套
	2

	7
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	6

	学生区配电房

	1
	户外高压分接箱
	10kV
	台
	1

	2
	油式变压器
	S10-M-1600kVA
	台
	3

	3
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	3

	医科大学动物服务中心专变

	1
	油式变压器
	S11-M-1250kVA
	台
	1

	2
	高压柜
	10kV
	面
	2

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	2

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	2

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	药基楼专变

	1
	药基楼开闭所
	一进五出
	台
	1

	2
	干式变压器
	SCB11-800kVA
	台
	1

	3
	干式变压器
	SCB11-1000kVA
	台
	1

	4
	高压柜
	KYN28A-12Z
	面
	3

	5
	高压断路器
	10kV
	台
	3

	6
	高压继电保护装置
	
	套
	3

	7
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	医科大学用户开闭所

	1
	户外开闭所
	一进五出
	台
	1

	2
	高压柜
	10kV
	台
	2

	3
	变压器
	S10-M-800kVA
	台
	1

	4
	高压负荷开关
	10kV
	台
	1

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	卓越楼配电房

	1
	干式变压器
	SCB11-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	KYN28A-12
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	2

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	2

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	3

	医科大抽水站专变

	1
	高压柜
	10kV
	台
	2

	2
	油式变压器
	S10-M-1000kVA
	台
	1

	3
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	4
	高压负荷开关
	10kV
	台
	1

	二区配电

	1
	高压柜
	10kV
	台
	2

	2
	油式变压器
	S10-M-800kVA
	台
	1

	3
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	4
	高压负荷开关
	10kV
	台
	1

	四区配电(简易)

	1
	户外高压开闭所
	一进五出
	台
	2

	2
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	2

	3
	油式变压器
	S10-M-500kVA
	台
	1

	3#4#5#楼高层住宅配电房

	1
	高压柜
	10kV
	面
	3

	2
	干式变压器
	SCB11-800kVA
	台
	2

	4
	高压负荷开关
	10kV
	台
	2

	5
	高压继电保护装置
	
	套
	2

	6
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	3



（四）武鸣校区配电设备预防性试验清单：
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1号中心配电房

	1
	户外开闭所
	一进二出
	台
	1

	2
	干式变压器
	SCB13-1250kVA
	台
	2

	3
	高压柜
	10kV
	面
	28

	4
	高压断路器
	10kV
	台
	26

	5
	高压继电保护装置
	
	套
	26

	6
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*300
	条
	3

	A2区配电房

	
	干式变压器
	SCB13-1250kVA
	台
	2

	
	高压柜
	10kV
	面
	4

	
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	A3区配电房

	1
	干式变压器
	SCB13-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	A4区配电房

	1
	干式变压器
	SCB13-1250kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	A5区配电房

	1
	干式变压器
	SCB13-1600kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	B区1号专变

	1
	干式变压器
	SCB13-1600kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	B区2号专变

	1
	干式变压器
	SCB13-2000kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	B区3号专变

	1
	干式变压器
	SCB13-2000kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	4

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	4

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*150
	条
	4

	箱变

	1
	干式变压器
	SCB13-800kVA
	台
	2

	2
	高压柜
	10kV
	面
	5

	3
	高压断路器
	10kV
	台
	5

	4
	高压继电保护装置
	
	套
	4

	5
	高压电缆
	YJV22-10kV-3*70
	条
	4


（五）技术要求
1.执行标准及相关要求
1.1试验严格遵循国家及行业现行有效标准、规程，包含但不限于：
《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2017）；
《10kV 及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；
《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022-2020）；
《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；
国家电网、南方电网相关电力试验作业规范及安全规程。
1.2停电：甲方按双方约定准时停电，停电工作由甲方负责与供电局联系确定。
1.3进场前预检：检查配电室封闭性，挡鼠板是否放好，沟道是否积水，通风是否良好。与甲方人员了解配电室日常运行情况，重要负荷情况，配电室设备使用情况、老化情况。
1.4供电设备验电。验电由乙方负责，乙方人员进入现场验电必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽。验电前必须检验验电器是否灵敏且正常。验电的主要部位：高压进线柜进口母线，高压母联柜停电侧母线，变压器低压侧接线柱。验电时将验电器伸缩手柄拉至最长，用验电器顶端慢慢靠近带电设备，如果发出警报声，就说明设备带电，需进行核查，待设备不带电以后，可以继续下一步工作。
1.5挂接地线：验电，无电后将接地线打开，将接地线的接地端与配电室的接地网可靠连接，另外一端分别挂在高压开关柜、变压器的电源侧、另一段母线与次段的连接处的三相母线上。
1.6隔离电缆：将准备试验的进线电缆与进线高压柜，出线电缆与出线柜，变压器与高压电缆分开，并保持距离30cm以上。
1.7其他：将准备试验的设备与跟其连接的通电设备或电缆分开，并保持距离30cm以上。
2.各设备试验项目要求
本项目配电设备预防性试验内容应严格按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2017）及国家及行业现行有关标准、规范要求执行，包括但不限于下述内容：
2.1变压器（干式 / 油式）
绝缘电阻测试
直流电阻测试
交流耐压试验
变压器变比测试
油式变压器额外开展油量检查
2.2高压柜
柜体及一次回路绝缘电阻测试
工频耐压试验（一次、二次回路）
柜体接地电阻测试
机械闭锁、联锁功能校验
柜内元器件外观及接线检查
2.3高压断路器
绝缘电阻测试
分合闸线圈电阻测试
机械特性测试（分合闸时间、速度、同期性）
回路电阻测试
工频耐压试验
2.4高压负荷开关 / 户外开闭所 / 分接箱
绝缘电阻测试
工频耐压试验
机械操作特性测试
接地电阻测试
密封性能及外观检查
2.5高压继电保护装置
装置外观及接线检查
定值校验（与校方提供定值单核对）
二次回路绝缘电阻测试
装置通讯及告警功能校验
2.6低压直流屏
蓄电池单体电压、内阻测试
充电机稳压、稳流精度校验
绝缘监测功能测试
直流输出回路耐压试验
2.7高压电缆
绝缘电阻测试
工频耐压试验
电缆终端头外观及绝缘检查
（六）人员要求
项目负责人1人，可以与维保服务负责人为同一人；技术负责人1人，应持有效期内高压电工作业证、电气试验作业证；试验人员3人，应持有效期内高压电工作业证、电气试验作业证；安全负责人1人，持安全生产考核合格证书（C 证）。
（七）现场作业安全要求
1.乙方须严格遵守《电力安全工作规程》，制定专项安全作业方案，作业前办理工作票，落实停电、验电、接地、挂警示牌等安全措施；
2.作业期间全程接受校方现场管理人员监督，不得擅自变更作业范围、时间，不得损坏学校原有配电设施；
3.试验期间需保障学校核心区域用电，采用分段停电、错峰作业方式，停电时间提前 24 小时书面告知校方；
4.现场配备安全防护用品、应急设备，杜绝违章作业，若发生安全事故，由投标方承担全部责任。
（八）成果交付要求
试验报告：试验全部完成后 10 个工作日内，提交完整试验报告，包含：
总报告 1 份（项目概况、试验依据、整体结论、隐患汇总）；
分区域、分设备试验报告（含设备台账、试验数据、试验结论、缺陷照片、整改建议）；
隐患整改专项报告（含隐患清单、等级划分、整改措施、整改时限）。
交付形式：纸质报告一式肆份（加盖公章），电子版报告（含原始试验数据、照片、视频等）壹套。


	商务要求表
	一、签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。
二、服务时间及地点：
服务期限：2年。
服务地点：广西医科大学校本部及武鸣校区（采购人指定地点）。
三、磋商报价
磋商报价包含以下内容：1.采购项目的价格；2.各项服务的标准附件、检测报告的价格；3.维护与监测服务、调试、培训、技术支持、厂家授权、到学校现场验收等所有配套服务费用；4.必要的保险费用和各项税费；5.服务人员在维保期间的所有费用；6完成本合同项下全部服务内容的其他相关费用。
四、付款方式
1.配电设备维护保养服务费付款方式：采用银行转账，每半年为一个服务周期。签订合同后，每个服务周期结束后10个工作日内，甲方向乙方支付已完成的服务期服务费，即合同总额的25％服务款项。如检查，乙方服务质量达不到合同要求，甲方有权拒付剩余合同款。乙方在收到每笔合同款后三个工作日内向甲方提供相应金额的真实、合法、有效的正式发票。
2.配电设备预防性试验服务费付款方式：甲方在乙方的服务成果经验收确认为合格之日起10个工作日内一次性足额付清全部预防性试验服务费。甲方在付款前，乙方需提供相应金额的真实、合法、有效的正式发票，否则甲方可拒绝付款。
五、验收标准
1.GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T596—2021《电力设备预防性试验规程》的要求，竞争性磋商文件的采购需求及成交供应商响应文件响应的事项。
2.本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。
3.成交供应商保证所有设备设施、器材维护后能正常运行，对设备的维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。
4.因成交供应商维护保养不当造成设备设施器材出现故障和损坏的，所造成的一切经济损失和法律责任均由成交供应商负责。成交供应商的维保工作中，因操作不当导致事故的，应承担全部责任。
六、扣款条例
（一）校本部接到报修通知后30分钟内未到达现场进行处理，武鸣校区接到报修通知后2小时内未到达现场进行处理，扣款1000/次。
（二）未按约定对设备进行巡检及维保，扣款1000/次。
（三）工作人员未穿工作服或者未带工作牌，扣款500/次。
（四）发现设备由安全隐患或者重大故障不上报学校，扣款1000/次。
（五）维保人员服务态度差、不服从管理、被用户投诉，扣款500/次。
七、配电房易损配件
（一）100 元以下（含100元）配件免费进行更换，不收取人工、安装、调试、校准、检测等费用。具体零配件如下：
	序号
	名称
	规格
	单位
	单价
	备注

	1. 
	保险
	RT14-32 32A
	个
	6.89 
	

	2. 
	高压保险
	直径55mm,总长210, mm 1A-RN2-12/1A
	根
	40.39 
	

	3. 
	指示灯
	AD22-56S
	个
	4.10 
	

	4. 
	分励脱扣
	分励辅助MX+0F
	台
	56.03 
	

	5. 
	分励脱扣
	分励脱扣TGMIN-63/125, 220V
	台
	56.03 
	

	6. 
	分励脱扣
	CDM3-250L 一、
	个
	56.03 
	

	7. 
	熔断器芯
	22*50 63A
	个
	20.06 
	

	8. 
	分励脱扣
	TGM1N-125L 220
	个
	56.03 
	

	9. 
	电流互感器
	LMK3-00. 66 500/5 0 100 0.5级］匝
	个
	51.81 
	

	10. 
	放电指示灯
	AD16-22 380V 红色
	个
	4.10 
	

	11. 
	功率因数表
	6L2
	个
	23.53 
	

	12. 
	红色按钮
	
	个
	6.92 
	

	13. 
	绿色按钮
	
	个
	6.92 
	

	14. 
	熔断器芯
	RT16-00 63A
	组
	20.06 
	

	15. 
	熔断器芯
	RT16-00 80A
	组
	20.06 
	

	16. 
	小型断路器
	DZ47-60 C40 3P
	个
	30.52 
	

	17. 
	小型断路器
	DZ47-60 C40 3P
	个
	30.52 
	

	18. 
	变压器高压护套
	
	套
	67.23 
	

	19. 
	高分断断路器
	TGB1N-63, 3P C63
	台
	63.98 
	

	20. 
	高分断断路器
	TGB1N-63, 3P C40
	台
	56.99 
	

	21. 
	抽屉操作机构
	
	个
	65.37 
	

	22. 
	热继电器
	JR36-63
	个
	38.54 
	

	23. 
	电流互感器
	LMK3-00. 66 1500/5 4)100 0. 5级 1 匝
	个
	70.42 
	

	24. 
	热继电器
	JR36-63
	台
	38.54 
	

	25. 
	接触器
	CJ19-32 AC220V
	个
	94.16 
	

	26. 
	带电显示器
	DXN-T
	套
	57.89 
	

	27. 
	抽屉面板机构
	400L
	个
	65.37 
	

	28. 
	穿墙套管
	110*180
	个
	92.04 
	

	
（二）100 元（不含100元）以上配件，经维保人员、校方管理人员核查同意后报修，收取配件费用。不收取人工、安装、调试、校准、检测等费用。具体零配件如下：

	1. 
	触头盒
	180
	个
	158.75 
	

	2. 
	交流接触器
	CJ19-43 AC220V
	台
	126.11 
	

	3. 
	避雷器
	HL-B-80-3P
	个
	121.39 
	

	4. 
	电容器
	BKMJ-0. 45-30-3
	个
	336.17 
	

	5. 
	电容器
	BKMJ-0. 45-15-3
	个
	168.08 
	

	6. 
	电容器
	BKMJ-0. 45-20-3
	个
	224.11 
	

	7. 
	电容器
	BKMJ-0. 45-10-3
	个
	112.06 
	

	8. 
	三相龟流数显表
	9S4-77*77
	个
	104.58 
	

	9. 
	三相四线电能表
	DTS606 MQ1 1.5 (6) A 互感式
	个
	373.07 
	

	10. 
	塑壳断路器
	3P250A
	台
	260.34 
	

	11. 
	电流互感器
	LMK3-0. 66 2500/5 <t> 120 0. 2级 1 匝
	个
	149.79 
	

	12. 
	电流互感器
	LMK3-0. 66 2000/5 4)120 0. 2级 1 匝
	个
	139.69 
	

	13. 
	电流互感器
	LMK3-0. 66 3000/5 4)120 0.2级 1 匝
	个
	166.56 
	

	14. 
	电缆
	YJV4*25+l*10
	米
	116.06 
	

	15. 
	电线
	BVR-lmm2
	卷
	119.00 
	

	16. 
	电缆
	3*50+1*25
	米
	184.80 
	

	17. 
	电缆
	3*95+1*50
	米
	344.68 
	

	18. 
	复合开关
	ZMFK-80-380
	台
	453.82 
	

	19. 
	塑壳断路器
	TGM1N-125L/3300 125A
	台
	160.02 
	

	20. 
	低压电缆
	YJV-0. 6/1KV 4*70商
	米
	288.12 
	

	21. 
	低压电缆
	YJV-0. 6/1KV l*240mm2
	米
	246.96 
	

	22. 
	配电箱底座
	/
	个
	205.44 
	

	23. 
	抽屉动插件
	
	套
	186.76 
	

	24. 
	抽屉静插件
	
	套
	224.11 
	

	25. 
	短路故障指示器
	
	个
	653.66 
	

	26. 
	塑壳断路器
	CDM3-250F/3300 250A
	个
	299.08 
	

	27. 
	塑壳断路器
	CDM3-250S/4300 200A
	个
	351.78 
	

	28. 
	预付费读卡器
	
	个
	2241.12 
	

	29. 
	触头盒
	180
	个
	158.75 
	

	30. 
	三相四线直通电能表
	DTS606 MQ130(100)A
	个
	399.36 
	

	31. 
	三相四线互感器式电能
	DTS6O6 MQ1 1. 5(6)A 互感式
	个
	373.07 
	

	32. 
	二次线
	BVR-2.5mm2
	卷
	273.00 
	

	33. 
	二次线
	BVR-1. 5mm2
	卷
	176.40 
	

	34. 
	塑壳断路器
	3P250A
	个
	260.34 
	

	35. 
	电容器
	BKMJ-0. 45-40-3
	个
	448.22 
	

	36. 
	静态无功补偿控制器
	JKF-12 220V
	台
	543.47 
	

	37. 
	塑壳断路器
	3P315A
	个
	574.66 
	

	38. 
	潜水泵
	
	台
	2614.64 
	

	39. 
	带点指示器
	AK8ST
	个
	105.24 
	

	40. 
	电缆
	YJV4*120+l*70
	米
	565.88 
	

	41. 
	电缆
	YJV4*240
	米
	970.48 
	

	42. 
	变压器风机
	GFD470-155
	个
	653.66 
	

	43. 
	双电源开关
	CDQOs-63/4-32 32A
	个
	1212.15 
	

	44. 
	静态无功补偿控制器
	WXNW-2000
	台
	485.58 
	

	45. 
	三相三线电能表
	DSSY633
	个
	789.70 
	

	46. 
	静态无功补偿控制器
	JKF-12 220V
	台
	543.47 
	

	47. 
	动态调节器
	LTSC-30-S
	个
	840.42 
	

	48. 
	动态调节器
	LTSC-10-S
	个
	840.42 
	

	49. 
	变压器温度控制器
	BWDK 260
	台
	1269.97 
	

	50. 
	变压器风机
	GFDD1250-110 AC220 60W
	个
	1307.32 
	

	51. 
	变压器温度控制器
	BWDK-260
	个
	1269.97 
	

	52. 
	刀开关
	HD13BX1500A
	台
	2163.43 
	

	53. 
	一次线
	BVlOmm2
	卷
	1475.40 
	

	54. 
	CB极双电源开关
	3P 225A
	台
	2443.42 
	

	55. 
	双电源配电箱
	250A+250 塑壳
	个
	4295.48 
	

	56. 
	双电源配电箱
	500A
	个
	8030.68 
	

	57. 
	电缆分接箱
	
	台
	2801.40 
	

	58. 
	配电箱
	
	台
	4855.76 
	

	59. 
	微机综合保护器
	RDS200WFT
	个
	1120.56 
	

	60. 
	抽屉单元
	
	个
	1027.18 
	

	61. 
	框架断路器
	CW1-2000/3P-2000A
	台
	16200.00 
	

	62. 
	框架断路器
	CW1-2000/3P-1600A
	台
	12500.00 
	

	63. 
	CB极双电源开关
	3P 630A
	台
	5497.69 
	

	64. 
	UPS
	TAD-2KVA
	台
	3081.54 
	




	其他说明
	一、进口产品说明
本项目涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。
二、踏勘现场：不统一组织。
1. 竞标人如有需要可自行联系采购人踏勘现场。
2. 竞标人前往现场踏勘人员需携带身份证明、竞标报名截图等文件以供备查。
3. 竞标人踏勘现场发生的费用自理。
4. 竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
三、与实现项目目标相关的其他要求
1.竞标人根据项目要求和自身情况，可在响应文件提供项目实施方案，以及售后服务承诺、人员、业绩等材料。












[bookmark: _Toc2911][bookmark: _Toc476258665]第四章  竞争性磋商响应文件格式


一、竞争性磋商响应文件封面格式

   本

竞争性磋商响应文件（封面）



         采购项目名称：                          
          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         
      磋商供应商名称：                        
                      
                                                        年    月    日






二、附  件
附件一 
报  价  表
采购项目名称：                 
采购项目编号：                  
分标号（如有）：                
	序号
	名称
	数量①
	单价（元）②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	配电设备维保服务
	
	
	
	

	2
	配电设备预防性试验服务
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                元），其中配电设备维护保养服务费（人民币大写）：                                       （￥                元），配电设备预防性试验服务费（人民币大写）：                                       （￥                元）。

	竞标有效期：



注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。
2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）:              
磋商供应商名称（盖章）：                             
报价时间：       年     月    日

附件二
磋  商  书

广西国建项目管理有限公司：
依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版（将响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。）
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                                    
开户银行：                           账号/行号：                       
电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
磋商供应商名称（盖章）：                                                
                     




磋商声明书

致：广西国建项目管理有限公司：
                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品（服务）方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。


法定代表人签字：             
供应商公章：                 
 年    月    日
[bookmark: _Hlk185949326][bookmark: _Hlk185949308]
无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在招标采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标（成交），然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标（成交）；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             
                                                      供应商名称（公章）：             
                                                                       年    月     日

附件三 
商务、技术（服务）响应、偏离情况说明表

采购项目名称：                 
采购项目编号：                  
分标号（如有）：                
	[bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588]序号
	[bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc254970730]竞争性磋商文件要求
	[bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc254970590]竞争性磋商响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc173211903]响应/偏离
	[bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc173066405]说明

	[bookmark: _Toc476258666]商务部分

	[bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173066406]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc173066407]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc173066408]3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258667]服务（技术）部分

	[bookmark: _Toc476258668]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258669]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258670]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258671]…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”或“满足”的，将导致磋商被拒绝。

                       法定代表人或委托代理人签字:                
                      年   月   日


附件四
法定代表人授权委托书

广西国建项目管理有限公司：
兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

磋商供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件





 

附件五

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                      单位名称（盖章）：
日  期：
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采购合同（格式）
合同编号：

采购单位（甲方）                          
供 应 商（乙方）                            
项目名称编号                       
签  订  地  点        广西南宁                      签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第1条 合同标的
乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。
1.服务名称:2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务项目
2.服务数量:详采购需求
3.服务内容:详采购需求
4.服务时间:2年（     年    月    日起至      年    月    日止）。
5.地点:采购人指定地点
4、合同金额
本项目合同金额(大写)人民币                   (￥           元 )(详见报价表)，其中配电设备维护保养服务费(大写)人民币                   (￥           元 )，配电设备预防性试验服务费(大写)人民币                   (￥           元 )。
包括但不限于满足本次全部采购需求所应提供的维护保养服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务内容、所涉及的备品备件、工具、人工费、各校区交通、运输、差旅费、材料、实施、校准调试、授权、检测、验收、更换零配件、技术协助、培训、技术指导及技术资料提供、100元及以内易损件免费更换等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。成交价不因任何因素而调整。如采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。除合同应付款项外，甲方无需额外支付其他任何费用。
第二条　权利保证
1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
2.乙方应按采购文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供服务的有关完整的技术资料。
3.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。
4.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的服务存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。
5.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。

第三条　售后服务、质量保证期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第四条　付款方式
1.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
2.资金性质：财政性资金。
3.维保服务费：采用银行转账，每半年为一个服务周期。签订合同后，每个服务周期结束后10个工作日内，甲方向乙方支付已完成的服务期服务费，即合同总额的25％服务款项。如检查，乙方服务质量达不到合同要求，甲方有权拒付剩余合同款。乙方在收到每笔合同款后三个工作日内向甲方提供相应金额的真实、合法、有效的正式发票。
预防性试验服务费：甲方在乙方的服务成果经验收确认为合格之日起10个工作日内一次性足额付清全部预防性试验服务费。甲方在付款前，乙方需提供相应金额的真实、合法、有效的正式发票，否则甲方可拒绝付款。
第五条　履约保证金
  合同金额的2% 。
1．在签订合同前乙方向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额：（中小企业的履约保证金不得超过合同金额的2%）。2．履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3．乙方无违约行为的，在合同期满后由乙方提出申请，乙方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向甲方提出书面申请退还，甲方自收到乙方合格的申请材料后5个工作日内办理履约保证金退还手续(不计利息)。
4．履约保证金指定账户：
开户名称：广西医科大学  
开户银行：中行南宁市医科大支行  
银行账号：622357485287  
5． 在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行承担。
第六条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第七条  验收
1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在收到成交人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。
2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。乙方不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货并按照合同约定承担违约责任。
3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。
5.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第八条　违约责任
1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时整改或更换，整改或更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
3.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提供服务成果的，每天向对方偿付违约货款额3‰的逾期违约金。乙方逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额的3‰的逾期违约金。一方应向对方支付的逾期违约金累计不得超过违约款额5%。若逾期超过 15天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。若因为乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若因为甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的服务成果，相关运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。
4.货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额20%的违约金。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因供应商和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7.其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。
8.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
9.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金。
10.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。
第九条 不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十条  合同争议解决
1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的有资质的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对服务质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对服务质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十一条  合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签
字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十二条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。乙方违反此约定擅自转让的，甲方可视情况解除合同并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方还应当赔偿甲方因此造成的损失。
第十三条　签订本合同依据
1、成交通知书
2、项目采购需求
3、磋商书
4、第一次报价
5、商务、技术响应、偏离情况说明表
6、竞争性磋商采购活动记录
7、竞争性磋商应答文件
8、最后报价
9、服务承诺
10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一个文件存在矛盾或者不一致之处，以对产品及服务有更高要求或对甲方更有利为准。  
第十四条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购代理机构贰份，甲方执叁份，乙方执壹份。（可根据需要另增加）。



	甲方（章）           


年   月   日
	乙方（章）              


 年   月   日

	单位地址：广西南宁市双拥路22号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-5330611
	电话：

	电子邮箱：gxmugzc@163.com
	电子邮箱：

	开户银行：中行南宁市医科大支行
	开户银行：

	账号：622357485287
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：

12450000498506243T
	
纳税人识别号或统一社会信用代码：


	邮政编码：530021
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日



附件1：
安全生产责任书
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好 2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务采购项目 项目的安全管理工作，特此签订安全生产责任书：
一、甲方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，由违约方承担与之相关的全部责任。
此责任书作为主合同附件，随主合同签订后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）： 

法定代表人：                                   法定代表人：

经办人签名：                                   经办人签名：

2026年  月  日                                 2026年  月  日


附件2：廉洁协议

廉  政  协  议
甲方（发包人）：               
乙方（中选单位）：             
为加强工程建设中的廉政建设，防止各种不正当的行为发生，确保工程建设项目优质、健康地开展。经甲、乙双方同意，特订立本协议，作为双方共同遵守的准则：
1． 甲方及其工作人员
1.甲方负责对本单位员工进行廉政教育，严格遵守本单位有关廉政建设的各项规章制度。
2.甲方员工应当与乙方保持正常的业务交往，不得以任何形式收受或索取乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由个人支付的费用。
3.甲方员工不得要求或接受乙方为其住房装修、包办婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，不得将自己和亲属的机械向乙方出租。
4．甲方员工不得向乙方介绍自己的亲友在乙方从事工程分包、材料供应等经济活动，不得参加乙方任何名义的宴请和各种娱乐活动。
5.甲方不得违反规定选择指定施工单位、材料供应商和确定工程价格、材料价格等。如有违反，视情节轻重，后果大小给予相应的经济和纪律处罚。
6.甲方不得利用职权故意刁难对方，搞权钱交易、索贿、受贿，或要求乙方支付或报销各种费用。
7.甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉政情况进行监督，如发现乙方有不廉政行为，应及时予以教育制止，并向主管领导报告。
    二、乙方及其工作人员：
1、乙方负责对本单位员工进行廉政教育，严格遵守国家各项法律法规。
2、乙方不准在工程建设中为获取不正当利益宴请甲方，不准以各种名义或形式向甲方赠送礼金，有价证券和贵重物品等。
3、乙方不得以各种理由，邀请甲方员工外出旅游和进入各种娱乐场所，不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
4、乙方在工程建设中发现甲方人员有要吃、要喝等不廉洁行为的，应向甲方单位主管领导报告，发现甲方索要钱、物或者要求在乙方报销各种费用的，应及时向甲方纪检监察部门举报。
5、乙方在工程建设中，要严格遵守《国家建筑管理法规》，开展“一优三无”（工程优质、无违法犯罪、无重大质量事故、无重大安全事故）活动。
三、责任追究
1.甲方工作人员违反本协议条款的，甲方将根据国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定追究其责任，给予处理，涉嫌违法的移送司法机关处理。
2.乙方若发现甲方工作人员有违反本协议条款的，应及时、主动向甲方纪检监察部门举报，并配合调查取证工作。
3.乙方及其工作人员违反本协议条款，一经发现并证实，甲方有权终止施工合同，列入不良记录行为，并在甲方内部通报，情节严重的，按有关规定取消施工资格2年，涉嫌违法的，移送司法机关处理。
     四、本协议与《2026年-2028年校本部及武鸣校区配电设备维保及预防性试验服务采购项目 》具有同等法律效力。本协议经协议双方签字之日起生效。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）： 

法定代表人：                                   法定代表人：

经办人签名：                                   经办人签名：

2026年  月  日                                  2026年  月  日




附件I：
合同验收报告（格式）

    根据采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：
	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定
是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

附件II：
履约保证金退付意见书
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目    分标的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

                                     供应商签章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位签章
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。
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评标标准
一、评标原则
（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术、业绩等内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。
	[bookmark: _Toc377722435]序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小微企业采购项目，不执行价格扣除优惠政策，评标价＝最后报价。
（2）以进入评审的最低的评标价为20分。
（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）×20分
	20

	2
	技术分
	评审因素
	70

	2.1
	实施方案
	由磋商小组在打分前根据各供应商提供的实施方案确定各供应商所属档次及分值。
一档（10分）：根据采购文件要求，基本理解本项目的维保服务及预防性试验特点、目标、服务范围；提出了基本可行的运维服务及预防性试验方案、服务管理制度、内部管理机制、维保工作计划，基本满足采购需求中的运维服务和预防性试验要求；
二档（15分）：根据采购文件要求，较完整地理解本项目的维保服务及预防性试验特点、目标、服务范围；能够识别并初步把握本项目的服务重点、难点和要点；提出内容较详实、落地性较好的运维服务及预防性试验方案、服务管理制度、内部管理机制、维保工作计划，全面满足采购需求中的运维服务和预防性试验要求。
三档（20分）：根据采购文件要求，完整地理解本项目的维保服务及预防性试验特点、目标、服务范围；准确把握本项目的服务重点、难点和要点；提出可行的运维服务及预防性试验方案、服务管理制度、内部管理机制、维保工作计划，完全满足采购需求中的运维服务和预防性试验要求；
四档（25分）：根据采购文件要求，准确理解本项目的维保服务及预防性试验特点、目标、服务范围；维保服务及预防性试验方案具有针对性、目标、内容详细、清晰，针对服务过程中可能遇到的重大问题有完整的应对方案，能很好协调并处理问题。对采购需求内各项工作均有完善、科学、合理、切实可行的重点环节（工序）维保服务方案，有完善的服务管理制度，内部管理机制、服务措施、维保工作计划，可操作性高，科学完全可行的、有保障。
	25

	2.2
	运维服务
	由磋商小组在打分前就供应商提供的运维服务方案，确定各供应商所属档次及分值。
一档（10分）：运维服务方案简单，包含基本台账，如：巡查报告、分析报告、用电情况、故障分析等日常运维实施情况，质量保证措施；
二档（15分）：运维服务方案合理，包含日常台账，如巡查报告、分析报告、用电情况、故障分析、隐患汇报等日常运维实施情况，对到达故障现场时间、故障处理方案有相应的承诺；
三档（20分）：运维服务方案详细，台账详尽，如巡查报告、分析报告、用电情况、故障分析、安全隐患等日常运维实施计划，对到达故障现场时间、故障处理方案有相应的承诺，有免费培训计划；
四档（25分）：运维服务方案清晰、合理、详尽，针对本项目提供的运维服务方案包含运维服务计划及内容、服务流程及方式，日常维护方案条理清晰，异常数据治理、定位故障等系统问题的措施合理且针对性强；及时反应故障处理和更换零部件的方案（包含但不限于备件覆盖率、备件库载图、易损件和其他备件放置情况、其他故障备件到场时间）内容详实、作业规范，提供解决建议性方案且符合项目特点，对各项关键工作、培训等事项有提前、合理计划安排。
	25

	2.3
	应急保障方案（维保服务及预防性试验）
	由磋商小组在打分前就供应商提供的应急保障方案（维保服务及预防性试验），确定各供应商所属档次及分值。
一档（4分）：提供应急事件处理方案仅基本满足运维所需；
二档（6分）：提供应急事件处理方案，符合本项目实际情况，有应急保障内容；
三档（8分）：应急预案和配合方案具体详实，对应急服务措施、响应时间、质量控制等承诺有较详细描述，有相应的预案演练方案、流程；
四档（10分）：满足三档的基础上，能根据项目服务内容，结合项目关键业务时间节点、关键事件（设备升级、灾难恢复、设备迁移、各类应急设备租赁调配等）制定合理可行的应急保障方案；提出针对系统备份恢复、灾难应急演练、应用级性能优化、安全性维护的应急保障措施、应急设备保障方案和人员配备方案，为采购人提供相应的配套应急保障服务。
	10

	2.4
	人员配置方案
	（1）项目负责人
1.具有电力类（强电）相关工程系列中级以上职称证书（含输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气工程等）得1分；具有电力（强电）相关高级职称证书（含输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气工程等）或技师以上职业技能等级（电工）证书得2分，满分2分；
注：1.供应商须提供项目负责人为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同、协议），否则该人员不予计分；
2.供应商须提供项目负责人证书，未提供的，对应加分项不予计分。
	2

	
	
	（2）预防性试验技术负责人
1.具有电力类（强电）相关工程系列中级以上职称证书（含输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气工程等）或高级工以上职业技能（电工）等级证书得1分；具有电力（强电）相关高级职称证书（含输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气工程等）或技师以上职业技能等级（电工）证书得2分，满分2分；
注：1.供应商须提供项目负责人为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同、协议），否则该人员不予计分；
2.供应商须提供技术负责人证书，未提供的，对应加分项不予计分。
	2

	
	
	（3）维保及预防性试验专业技术人员（不含项目负责人）
1.每有一名具有电力（强电）相关中级以上职称证书（含输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气工程等）或高级工以上职业技能等级（电工）证书得0.4分，具有电力（强电）相关高级职称证书（含输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气工程等）或技师以上职业技能等级（电工）证书得1分，满分6分（同一人有多个证书不累计加分，按最高等级证书计分）。
注：1.供应商须提供专业技术维保人员为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同、协议），否则该人员不予计分；
2.供应商须提供专业技术维保人员相关证书，未提供的，对应加分项不予计分。
	6

	3
	商务分
	评审因素
	10

	3.1
	综合实力
	供应商通过IS09001系列质量体系认证、IS014001环境管理体系认证、IS045001职业健康体系认证的每提供一份证书复印件得1分，满分3分(以上证书均要求在有效期内，否则不得分)。
	3

	3.2
	业绩
	供应商2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似服务业绩的（类似服务指电气维护、维修或服务），每有一项得1分，满分7分。（以提供的中标、成交通知书或签订的服务合同为准，其复印件应能清晰反映服务内容）
	7

	总得分= 1+2+3



三、成交候选供应商推荐原则
磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
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第一节 质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                     
联系人：                      联系电话：                   
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                      
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                       
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



[bookmark: _Toc99033110]第二节 投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                       
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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